УДК:621.311

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИИ МЕТОДОМ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ВОЛНОВУЮ ДЛИНУ

Элчиева Малика Сейталиевна-к.э.н.доцент,

Андаева Замира Туратовна-доцент,

Эрмек уулу Бекназар-магистрант,

Ошский технологический университет

https://doi.org/10.5281/zenodo.10645900

Аннотация: Проблема повышения пропускной способности линии актуальна. В работе проанализирован один из способов повышения пропускной способности линии путем комбинированного воздействия на волновое сопротивление и волновую длину

Ключевые слова: пропускная способность, линия, волновое сопротивление. волновая длина, напряжение

INCREASING LINE CAPACITY USING A COMBINED EFFECT ON CHARACTERISTIC IMPEDANCE AND WAVELENGTH

Abstract: The problem of increasing line capacity is relevant. The work analyzes one of the ways to increase the capacity of a line through a combined effect on the characteristic impedance and wavelength

Key words: throughput, line, characteristic impedance. wavelength, voltage

ВВЕДЕНИЕ

Проблема увеличения пропускной способности существующих магистральных воздушных линий электропередачи напряжением 500кВ приобретает свою актуальность. Воздушные линии электропередачи являются основным инструментом транспортировки электроэнергии[2]. Поэтому, с целью повышения их пропускной способности для передачи по ним растущих мощностей на фоне постоянного роста энергопотребления требуется их модернизация. В связи с этим, проблема повышения пропускной способности ВЛ напряжением 500 кВ, как основных «транзитеров» электрической энергии, сохраняет свою актуальность и в настоящее время.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Решение проблемы увеличение пропускной способности линии электропередач сверхвысокого напряжения, в свою очередь, является не простой задачей, поскольку принцип работы воздушных линий электропередач сверхвысокого напряжения (свыше 220 кВ) отличается от принципа работы воздушной линии более низкого класса напряжения. В работе воздушных линий наблюдается следующая закономерность: чем выше класс напряжения линии и ее длина, тем сильней выражены свойства линии, обусловленные волновым характером передачи электроэнергии. К тому же для линий сверхвысокого напряжения начинают накладываться требования по обеспечению статической и динамической устойчивости[1]. Например, пропускная способность линии 35 кВ ограничивается только нагревом её проводов и поэтому, в случае короткого замыкания или обрыва провода на ней, особых возмущений в системе не происходит. Но при коротком замыкании на линии 500 кВ или при обрыве провода на ней, возмущения в системе будут заметными. При этом пропускная способность линии 500 кВ уже не зависит от ограничений по нагреву её проводов, а определяется волновым характером передачи электроэнергии, балансом реактивной мощности в линии, статической и динамической устойчивостью. Поэтому, увеличение пропускной способности линии электропередач напряжением 500 кВ представляет из себя более сложную задачу.

Для решения задачи по увеличению пропускной способности линии электропередачи сверхвысокого напряжения в электроэнергетике существует метод комбинированного воздействия на волновое сопротивление и волновую длину.

Сущность этого способа заключается в параллельном или последовательном включения в линию электропередачи компенсирующих устройств имеющих емкостной характер (конденсаторов).  При этом, желаемый эффект достигается только при выполнении следующих обязательных требований:

1) равномерное распределение компенсирующих устройств вдоль рассматриваемой линии

2) минимально возможные расстояния между устанавливаемыми КУ.

Индуктивность, накапливаемая в ВЛЭП 500 кВ во время ее работы, является основным фактором, препятствующим увеличению ее пропускной способности. Поэтому данный способ увеличения пропускной способности ВЛЭП исключает применение компенсирующих устройств, имеющих индуктивный характер. В этом случае применение КУ с индуктивным характером приведет только к обратному эффекту. Схемы параллельного и последовательного включения компенсирующих устройств представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Равномерно распределённая ёмкостная компенсация:

а) параллельная,  б) последовательная.

Дополнительная удельная ёмкостная проводимость b0k, которую создают параллельные компенсирующие устройства определяется следующим выражением:

b0k=bkl

Тогда волновое сопротивление компенсированной линии можно определить по следующему выражению:

Zвк=X0b0+b0k=ZB11+kb

где 	kb= b0k / b0.

Максимальная мощность, которую можно передать по длинной линии без потерь будет в случае, когда длина линии будет равна длине ее электромагнитной волны λ. При частоте 50 Гц длинна волны λ будет 6000 км.

Соответственно, фазный коэффициент изменения электромагнитной волны βk и волновая длина линии с компенсацией λк будут значительно больше, чем в случае аналогичной линии той же длины, но без компенсации[3]. Следовательно, одной четверти волны компенсированной линии будет соответствовать четверть длины волны λк/4 не меньше чем 1500 км.

Тогда мощность, передаваемую по ЛЭП при параллельной компенсации, можно найти как:

P=U2Zвкsinλksinδ

где	λк- длина волны линии с компенсацией;

Zвк- волновое сопротивление компенсированной линии.

Разделив мощность P передаваемую по компенсированной линии на натуральную мощность Рнат, получим:

РРнат=1+kbsin⁡1+kbβ0lsinδ

Максимальная мощность, передаваемая в линии, будет определяться следующим выражением:

Pmax=1+kbsin⁡1+kbβ0l

Величину удельного продольного ёмкостного сопротивления при использовании последовательной ёмкостной компенсации можно определить следующим выражением:

x0k=-xkl

Величину волнового сопротивления Zck для компенсированной линии можно определить по следующему выражению:

Zвк=Zв1-kx

где	Kx = x0k / x0

Волновое сопротивление Zвк компенсированной линии, как и при параллельном включении будет меньше, чем волновое сопротивление Zв у линии без компенсации.

Величину фазового коэффициента распространения электромагнитной волны βk для компенсированной линии можно определить выражением:

β0k=x0-x0kb0

Фазный коэффициент β0k и волновая длина линии λк компенсированной линии будут также меньше чем у линии без компенсации, а четверти волны λк/4 компенсированной линии будет соответствовать длина больше 1500 км.

К достоинствам устройств продольной компенсации можно отнести:

1) безынерционность действия;

2) отсутствие вращающихся частей;

3) компенсация осуществляется достаточно просто;

4) возможна довольно большая степень компенсации.

К недостаткам продольной компенсации устройствами УПК можно отнести:

1) нерегулируемость напряжения в сети;

2) сложности управления при переменной нагрузке;

3) возникновение перенапряжений при резких изменениях нагрузки.

В связи с этим, УПК работают быстро, и имеют простое устройство.

ВЫВОДЫ

По сравнению с поперечной и продольная емкостная компенсация является достаточно простой. А также является эффективным средством повышения пропускной способности линии электропередач.

Литература

- Александров Г.Н. Передача электрической энергии [Текст]/ Г. Н. Александров//- 2-е изд.-СПб.: из-во  Политехн. ун-та, 2009. -412 с.

- Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики [Текст]/Г.Ф.  Быстрицкий// Учебник для вузов.Кнорус, М,2012,-278с.

- Рыжов Ю.П. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения [Текст]/ Ю.П. Рыжов //Учебник для ВУЗов. Москва, издательский дом МЭИ, 2007.-488с.